## Nodo Radioelectrico
ACTA DE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTIRA DEL NODO DE LA RED DE ACCESO Creación de Banda Ancha para la conectividad Integral y Desarrollo social de la Región HUANUCO
1. INFORMACIÓN DEL NODO | [5 empty] | Georeferenciada (Datum WGS84 grados con aproximación de 5 dígitos)
Nodo Distrital ( X ) |  |  | Nodo de Intermedio ( ) |  |  | Nodo Terminal ( ) |  |  | Otro ( )
Nombre del Nodo |  | MOLINO |  |  |  |  | Latitud (Grados): |  | -9.914
ID del Nodo |  | HC-0069-AD |  |  |  |  | Longitud (Grados): |  | -76.015
Nombre de la Localidad: |  | MOLINO | [5 empty] | Nº de Ubigeo: |  | 1008030001
Distrito: |  | MOLINO |  | Provincia: |  | PACHITEA |  | Región: |  | HUANUCO
1.1. Referencia de Ubicación | [5 empty] | Dirección de ubicación de la Institución, Referencias
A 500 m DE LA PLAZA
2. EQUIPAMIENTO DE TRANSMISIÓN
2.1. Radio Enlaces para el Backhaul: Punto a Punto
Enlace Nº | Tipo* | Equipos |  |  | Marca |  | Modelo |  | Serie | Características**
1 | 1+0 | IDU |  |  | Huawei |  | SLG2DMD4D01 |  | 2102312ESG10L2000218 | -
2 | 1+0 | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-7G) |  | 215241406710L4000002 | -
3 | 1+0 | ANTENA |  |  | Huawei |  | A7WS09MAC-3NX |  | 21524325763AL9053173 | -
4 | 2+0 XPIC | IDU |  |  | Huawei |  | SLG2DMD4D01 |  | 2102312ESG10L3000017 | -
5 | 2+0 XPIC | IDU |  |  | Huawei |  | SLG2DMD4D01 |  | 2102312ESG10L4000091 | -
6 | 2+0 XPIC | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-11G) |  | 215241409510L4000069 | -
7 | 2+0 XPIC | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-11G) |  | 215241409510L5000035 | -
8 | 2+0 XPIC | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-11G) |  | 215241409510L4000040 | -
9 | 2+0 XPIC | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-11G) |  | 215241409510L5000030 | -
10 | 2+0 XPIC | ANTENA |  |  | Huawei |  | A10WD06MS-3NX |  | 21524324833AL1000053 | -
11 | 2+0 XPIC | IDU |  |  | Huawei |  | SLG2DMD4D01 |  | 2102312ESG10LA000419 | -
12 | 2+0 XPIC | IDU |  |  | Huawei |  | SLG2DMD4D01 |  | 2102312ESG10LA000446 | -
13 | 2+0 XPIC | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-8G) |  | 215241403310LA000168 | -
14 | 2+0 XPIC | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-8G) |  | 215241403310LA000153 | -
15 | 2+0 XPIC | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-8G) |  | 215241403510LA000109 | -
16 | 2+0 XPIC | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-8G) |  | 215241403510LA000125 | -
17 | 2+0 XPIC | ANTENA |  |  | Huawei |  | A7WD06MS-3NX |  | 21524324823AN4027006 | -
18 | IDU | 2+0 XPIC |  |  | IDU |  | Huawei |  | SLG2DMD4D01 | -
19 | IDU | 2102312ESG10L2000212 |  |  | IDU |  | Huawei |  | SLG2DMD4D01 | -
20 | IDU | 2102312ESG10L2000208 |  |  | ODU |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-11G) | -
21 | IDU | 215241409510L5000031 |  |  | ODU |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-11G) | -
22 | IDU | 215241409510L5000045 |  |  | ODU |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-11G) | -
23 | IDU | 215241409510L5000042 |  |  | ODU |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-11G) | -
24 | IDU | 215241409510L8000024 |  |  | ANTENA |  | Huawei |  | A10WD06MS-3NX | -
(*): El arreglo de los equipos de radio y antenas sera: 1+0 / 1+0 XPIC/2+0 XPIC
(**): Considerar las características de ganancia en dBi y diámetro de antena, altura de ubicación de antena.
2.2. Equipo de Red / Ópticos
Equipos |  |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | Comentarios
HUAWEI |  |  | HUAWEI |  | ATN910C-B |  | 2102350TKK10L4008564 |  | NA
HG GENUINE |  |  | HG GENUINE |  | MXPD-243S |  | HA19471012358 |  | NA
2.3. Descripción de Enlaces (inalambricos)
Enlace Nº | Nodo remoto ID / Nombre | Distancia (km) | Potencia Tx. (dBm) | Banda de Frecuencia (Ghz) | PIRE (dBm) | Polarización | Modulaciòn | RSS Local dBm | RSS Remoto dBm | Capacidad (Mbps) | Comentario
1 | HC-0286-AT / ANCOMARCA | 10048 | 24.0 | 7 | 59.3 | H | 256QAM | -37.48 | -37.48 | 382.0 | -
2 | HC-0309-AI / USHUMAYO | 1489 | 23.0 | 11 | 57.5 | H+V | 512QAM | -34.1 | -34.1 | 1268.0 | -
3 | HC-0291-AI / HUARICHACA | 4101 | 26.0 | 8 | 57.3 | H+V | 128QAM | -43.4 | -43.4 | 1340.0 | -
4 | HC-0302-AI / TUNAPUCO | 2701 | 23.0 | 11 | 57.5 | H+V | 512QAM | -39.29 | -39.29 | 1268.0 | -
2.4. Descripción de Enlaces (Ópticos)
Enlace Nº | Nodo remoto ID / Nombre |  | Distancia (km) | Longitud Onda | Pot Tx. (dBm) |  | Pot Rx. (dBm) |  | Capacidad(Mbps) |  | Comentario
1 | to_HUA-MOLINO-DIST-NE40EM2K |  | 10KM | 1310 | -5.44 |  | -5.91 |  | 1000 |  | -
3. PUNTO DE PRESENCIA - POP
3.1. Radio Enlaces Punto a Multipunto
Equipos |  |  | Cantidad | Marca |  | Modelo | Serie |  | Características*
Equipo de Radio 1 |  |  | 1 | Huawei |  | RTN 510 AP | 215245124410L3000403 |  | NA
Antena Sectorial 1 |  |  | 1 | Huawei |  | AS6D06HSNS | 2127012719QRK9000152 |  | 17 dBi / 40 mt
Equipo de Radio 2 |  |  | 1 | Huawei |  | RTN 510 AP | 215245124410L3000048 |  | NA
Antena Sectorial 2 |  |  | 1 | Huawei |  | AS6D06HSNS | 2127012719QRK9000071 |  | 17 dBi / 40 mt
(*): Considerar las características de ganancia en dBi y altura de ubicación de antena.
3.2. Descripción de Antenas Sectoriales
Sector Nº | SSID |  | BW (Mhz) | Azimuth | Tilt | Frecuencia de Operación (Ghz) | PIRE (dBm) | RSS Local dBm |  | Capacidad (Mbps)
1 | HC-0069-AD_S1 |  | 40 | 260 | -13 | 5710 | 40 | -59.09 |  | 40
2 | HC-0069-AD_S2 |  | 40 | 350 | -9.7 | 5755 | 40 | -55.63 |  | 40
3.3. Localidades atendidas por el POP
N° | Ubigeo |  | Localidad |  | Distrito |  | Provincia |  | Tipo de Localidad |  | SSID (3.2)*
1 | Principal con Nodo |  | MOLINO |  | MOLINO |  | PACHITEA |  | HC-0069-AD-S1//HC-0069-AD-S2 |  | 1008030001
(*) Se indicará el ID del sector del POP que brindará la cobertura
3.4. Instituciones Abonadas Obligatorias atendidas por el POP
N° | ID IAO |  | Localidad |  | Latitud (Grados): |  | Longitud (Grados): |  | RSS* (dBm) |  | SSID (3.2)*
1 | HC-0069-IE01 |  | MOLINO |  | -991447 |  | -7601769 |  | -63.29 |  | HC-0069-AD_S1
2 | HC-0069-IE02 |  | MOLINO |  | -991611 |  | -7601977 |  | -59.09 |  | HC-0069-AD_S1
(*) El nivel de RSS será mayor o igual a -70 dBm
3.5. Radio de cobertura del POP: Puntos Referenciales
N° | Puntos Representativos (***) |  |  | Localidad |  | Latitud (Grados): | Longitud (Grados): |  | RSS* (dBm) |  | SSID (3.2)*
1 | Dentro del radio de cobertura 1000 mt |  |  | MOLINO |  | -9909707 | -76016326 |  | -60 |  | HC-0069-AD_S1
2 | Dentro del radio de cobertura 1000 mt |  |  | MOLINO |  | -9910212 | -76017122 |  | -55 |  | HC-0069-AD_S1
3 | Dentro del radio de cobertura 1000 mt |  |  | MOLINO |  | -9910476 | -7601469 |  | -54 |  | HC-0069-AD_S1
4 | Dentro del radio de cobertura 1000 mt |  |  | MOLINO |  | -9910768 | -76014356 |  | -52 |  | HC-0069-AD_S1
5 | Dentro del radio de cobertura 1000 mt |  |  | MOLINO |  | -9908135 | -76015849 |  | -57 |  | HC-0069-AD_S1
6 | Dentro del radio de cobertura 1000 mt |  |  | MOLINO |  | -9913577 | -76016966 |  | -80 |  | HC-0069-AD_S2
7 | Dentro del radio de cobertura 1000 mt |  |  | MOLINO |  | -9914638 | -76017219 |  | -68 |  | HC-0069-AD_S2
8 | Dentro del radio de cobertura 1000 mt |  |  | MOLINO |  | -9915209 | -76017488 |  | -68 |  | HC-0069-AD_S2
(*) El nivel de RSS será mayor o igual a -80 dBm
(**) Las mediciones seran procurando tener línea de vista al POP y utilizando un mástil de hasta tres (03) metros de altura
(***) Puntos Representativos que no son IAO: Plaza principal, Establecimiento de Salud, Instituciones Educativas Estatales, Juzgado de Paz, Otras Instituciones Públicas o Viviendas más alejadas dentro de la localidad o aun radio de 300 m(Población menor a 500 habitantes), 500m(Población de 501 a 2000 habitantes) , 700m(Población de 2000 a 2500), 1000m(Población de 2500 a más) del POP
4. SISTEMAS DE ENERGÍA & CLIMATIZACION
4.1. Sistema Rectificador / Cargador
Equipos |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | Capacidad (KW) |  | Rango de temperatura ambiente de operación
Controlador Rectificador |  | Delta |  | Orion ID:E1 |  | 220102100001099205 |  | - |  | - 40℃ ~ +70℃
Módulos Rectificador 1 |  | Delta |  | DPR 2900B EnergE |  | LK212820836W0 |  | 2.9 |  | - 40℃ ~ +70℃
Módulos Rectificador 2 |  | Delta |  | DPR 2900B EnergE |  | FALTA |  | 2.9 |  | - 40℃ ~ +70℃
4.2. Banco de Baterias
Banco Nº |  | Marca |  | Modelo |  | Capacidad Amper/hora (AH) |  | Tensión de Batería VDC |  | Rango de temperatura ambiente de operación
1 |  | Kaise |  | VHR TL48150LFP |  | 150 |  | 48 |  | - 20℃ ~ +60℃
2 |  | Kaise |  | VHR TL48150LFP |  | 150 |  | 48 |  | - 20℃ ~ +60℃
3 |  | Kaise |  | VHR TL48150LFP |  | 150 |  | 48 |  | - 20℃ ~ +60℃
4 |  | Kaise |  | VHR TL48150LFP |  | 150 |  | 48 |  | - 20℃ ~ +60℃
4.3. Sistema de Climatización
Equipos |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | capacidad |  | Temperatura de seteo ºC
1 |  | Kaise |  | ACZB-006-003-020 |  | 711020202101118180 |  | 600 |  | 25
5. SEGURIDAD FISICA
5.1. Sistema de Seguridad
Equipos |  |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | Comentarios
Sirena |  |  | ZNV |  | KF81TX |  | - |  | -
Sensor de movimiento 110° |  |  | SUNLIT TECH |  | ODT-40T |  | 96529Z1693 |  | -
Sensor de temperatura |  |  | KAISE |  | - |  | SIN SERIE |  | -
Sensor de Aniego |  |  | YADA |  | NV3-WDT-P |  | WLE-0394 |  | -
Sensor de Humo |  |  | ANGELAS |  | JTY-GD-CA2001L |  | 200320013991 |  | -
FSU |  |  | ZNV |  | IG2000 |  | 97803A1025 |  | -
Controladora de Acceso |  |  | ZNV |  | K2601 |  | 017F66803196 |  | -
Convertidor 48v - 1 |  |  | POWER LD |  | DCM-48D120S12 |  | 11420042900980 |  | -
Convertidor 48v - 2 |  |  | POWER LD |  | DCM-48D120S12 |  | 11420042900984 |  | -
Sensor Final de Carrera |  |  | DELIXI |  | LXJM1-8111 |  | LSS-0142 |  | -
Parlante de Perifoneo |  |  | ZNV |  | ZXNVM-WISEA-804S |  | 96525Z1961 |  | -
Botón de perifoneo |  |  | ZNV |  | ZXNVM-K7P01 |  | 30029458318 |  | -
Lector de tarjeta |  |  | ZNV |  | ZXNVM-K1104MK |  | 017F51803738 |  | -
Botón Reinicio |  |  | STECK |  | - |  | SC-0096 |  | -
Botón Salida |  |  | STECK |  | - |  | SC-0095 |  | -
Cerradura Electromecánica |  |  | ZNV |  | ZXNVM-SG0608-ZF |  | 960428Z0116 |  | -
Sensor Magnético |  |  | ZNV |  | EC30ZTE |  | MDS-0447 |  | -
Cámara Exterior |  |  | ZNV |  | ZHIG-8030U-N4T |  | 017F61864465 |  | -
Altavoz |  |  | ACE |  | GE-320A |  | KM20210303015 |  | -
Memoria Micro SD 64GB |  |  | SandDisk |  | XC CLASE 10 U1/A1 |  | SIN SERIE |  | -
Extintor
6. OBRAS CIVILES
6.1. Cerco Perimétrico
Tipo de Cerco (Albañileria / Acanalado) |  | Área de cerco implementado (Largo x Ancho) |  | Altura del cerco perimetrico (m): Desde nivel de terreno natural exterior |  | Concertina de acero galvanizado con soportes metalicos |  | Puerta y marco de acero galvanizado |  | Dimensiones de Puerta ((Largo x Ancho):
ALBAÑILERIA |  | 8.14 X 7.95 |  | 3 |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | 2.40 X 2.30
6.2. Descripción de Torre (Autosoportada Triángular)
Altura de torre (m) |  | Torre galvanizada |  | Instalación de soporte para cableado eléctrico y comunicaciones |  | Instalación Luz de Balizaje |  | Instalación de escalera peatonal con linea de vida |  | Pararrayos (Si/No)
42 |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( )
6.3. Patio
Descripción |  |  | Construido y/o Implementado |  | Unidad de Medición |  |  | Medidas | Comentarios
Losa maciza para el Shelter, acabado en cemento pulido |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Largo X Ancho (m): |  |  | 1.30 X1.30 | -
Losa maciza de ingreso, acabado en cemento pulido |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Largo X Ancho (m): |  |  | 1.90 X 2.40 | -
Pedestales de torre |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Largo X Ancho X Altura (m): |  |  | 0.80 X 0.80 X 0.30 | -
Piso de ripio |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Profundidad de ripiado: |  |  | 0.1 | -
Luminaria para exteriores en patio con Interruptor |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Cantidad: |  |  | 2 | -
Tomacorrientes para exteriores |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Cantidad: |  |  | 1 | -
6.4. Shelter
Material: |  | PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO DE ORIGEN2 mm |  |  | Dimensiones : (Largo x Ancho x Alto) |  |  | 0.90X2.34X0.85
Puerta y Chapa tipo manija |  | Sistema de Climatizacion |  |  | Sensores (humo, aniego y puerta abierta) |  |  | Barra de Tierra |  | Escalerilla portacables
SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( )
6.5. Suministro de Energía
Conexión al Sistema Comercial (220VAC, Monofásico) | [5 empty] | SI ( X ) NO ( )
Murete o nicho con medidor de energía 220 VAC (SI / NO) |  |  |  | Suministro N° |  |  |  | Potencia Contratada (Kw)
SI ( X ) NO ( ) |  |  |  | 83182031 |  |  |  | 4
7. SISTEMA PUESTA A TIERRA
7.1. Carácteristicas Generales
Descripción |  |  |  | Implementado |  | Descripción |  |  |  | Implementado
Caja de registros de SPAT |  |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Cable de cobre de puesta a tierra en shelters |  |  |  | SI ( X ) NO ( )
Etiquetado de conexiones |  |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Estructuras de metal aterradas: Puertas y marco de acero, soporte de concertina, torre, shelter |  |  |  | SI ( X ) NO ( )
7.2. Mediciones (*)
Electrodo Vertical ( ) Electrodo Horizontal ( X )
Muestras Tomadas |  | Medida 1 (52%) |  | Medida 2 (62%) |  | Medida 3 (72%) |  | Cumple |  | Características
Sistema SPAT |  | 0.59 |  | 0.78 |  | 1.03 |  | SI ( X ) NO ( ) |  | como mínimo 02 mediciones deberán ser menor a 5 ohm
(*) El electrodo de corriente estará ubicado a una distancia D del electrodo de tierra (D=6.5*Longitud de la varilla) y el electrodo de tensión se ubicaran a 52%,62% y 72% del electrodo de corriente, como mínimo 02 mediciones deberán ser menor a 5 ohm
º
8. REPORTE FOTOGRÁFICO (*)
N° | Descripción | [5 empty] | Adjunto |  | Comentarios
1 | Fotografías panorámicas del Nodo Radioeléctrico (Cerco perimetrico) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
2 | Fotografías panorámicas de torre de telecomunicaciones | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
3 | Fotografías del Shelter(vista panorámica exterior) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
4 | Fotografías del Shelter(vista panorámica interior) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
5 | Sistema de puesta a tierra (Medición de SPAT al 62%) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
6 | Fotografías del Equipamiento de Transmisión | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
7 | Fotografías del Equipamiento de Red | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
8 | Fotografías del Equipamiento de Ópticos | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
9 | Fotografías de la Torre de Telecomunicaciones (Estructura) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
10 | Fotografías de sistema rectificador de energía DC | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
11 | Fotografías del Banco de Baterias de energía DC | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
12 | Fotografías de equipos de Sistema de Climatización | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
13 | Fotografías de Equipamiento de seguridad en el interior de shelter (FSU) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
14 | Fotografías de Equipamiento de seguridad en el interior de shelter (Controlador de Acceso) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
15 | Fotografías de Equipamiento de seguridad en el interior de shelter (Convertidores de Voltaje) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
16 | Fotografías del Sistema de seguridad electrónica vista exterior frontal (lectora de tarjeta, cámara, push button, sist. Perifoneo) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
17 | Fotografías del Sistema de seguridad electrónica vista interior frontal (cerradura eléctrica, sensor magnético y push buttons) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
(*) Las fotográfias deberan ser rotuladas con ID del nodo, fecha y coordenadas. En el caso de no tomar la foto detallar el motivo por el cual se realizó y tomar una foto que sustente dicha acción.
8. Resultados de pruebas e inspeciones establecidas en el PROTOCOLO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES
N° | Pruebas | [5 empty] | Cumple |  | Descripción
8.1 | ENERGIA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.1 | PROTOCOLO DE PRUEBA SISTEMA DE ENERGÍA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.2 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.3 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.4 | PROTOCOLO DE CONTINUIDAD NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.5 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ILUMINACION NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.6 | PROTOCOLO DE ILUMINACION NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.7 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE MEGADO DE CABLES NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.8 | PROTOCOLO DE MEGADO DE CONDUCTORES NODO | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.2 | MICROONDAS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.2.1 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES PMP_RT (LADO NODO) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.2.2 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES PTP | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.3 | NETWORKING | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.3.1 | ATP - PROTOCOLO DE PRUEBAS NOC - DISTRITAL - INTERMEDIO - TERMINAL ATN910C 1.1 | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.3.2 | PROTOCOLO DE PRUEBA DE RENDIMIENTO (esto aplica en tres (3) nodos: Un (1) nodo por cada tipo Distrital/Intermedio/Terminal) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4 | OBRA CIVIL | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4.1 | FORMATO DE PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TORQUE | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4.2 | FORMATO DE PROTOCOLO DE VERTICALIDAD - TORRE DE 24 A MENOS FINAL | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4.3 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION DE INSTALACIONES_CIVIL_NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5 | PLANTA EXTERNA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.1 | PRUEBAS MAAT | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.2 | ATENUACION DESPUES DEL TENDIDO | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.3 | ATENUACION TOTAL DEL ENLACE | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.4 | PROTOCOLO BIDIRECCIONAL DE EMPALMES | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.5 | PERDIDA DE INSERCIÓN Y REFLECTANCIA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.6 | PERDIDA DE RETORNO ÓPTICO | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.7 | ATENUACIÓN CON EQUIPO OLTS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.8 | PROTOCOLOS DE INSPECCION FISICA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.6 | SEGURIDAD Y ALARMAS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.6.1 | PROTOCOLO DE PRUEBA DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES SEGURIDAD FISICA - NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
(*) los protocolos de pruebas de desempeño de instalaciones se adjuntan a la presente acta
9. COMENTARIOS GENERALES
-
10. FIRMAS
10.1. Representante del Operador
Nombres y Apellidos |  | FREDDY DAVID TORRES PECHE
Cargo |  | GERENCIA DE OPERACIONES
Documento de Indentidad |  | 43023230
Celular de Contacto |  | 979767525
Correo Electronico |  | ftorres@consorciodhmont.com | [5 empty] | Firma, y Sello o Huella Dactilar
|  |  |  | HUANUCO |  | , siendo el día | 29 | de | Enero | del 2026