## Nodo Radioelectrico
ACTA DE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTIRA DEL NODO DE LA RED DE ACCESO Creación de Banda Ancha para la conectividad Integral y Desarrollo social de la Región HUANUCO
1. INFORMACIÓN DEL NODO | [5 empty] | Georeferenciada (Datum WGS84 grados con aproximación de 5 dígitos)
Nodo Distrital ( ) |  |  | Nodo de Intermedio ( ) |  |  | Nodo Terminal ( X ) |  |  | Otro ( )
Nombre del Nodo |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  |  |  |  | Latitud (Grados): |  | -9.6875
ID del Nodo |  | HC-0336-AT |  |  |  |  | Longitud (Grados): |  | -76.6668
Nombre de la Localidad: |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA | [5 empty] | Nº de Ubigeo: |  | 1011040009
Distrito: |  | APARICIO POMARES |  | Provincia: |  | YAROWILCA |  | Región: |  | HUANUCO
1.1. Referencia de Ubicación | [5 empty] | Dirección de ubicación de la Institución, Referencias
A 100 m DE LA LOCALIDAD INGRESNADO POR EL CAMINO DE HERRADURA
2. EQUIPAMIENTO DE TRANSMISIÓN
2.1. Radio Enlaces para el Backhaul: Punto a Punto
Enlace Nº | Tipo* | Equipos |  |  | Marca |  | Modelo |  | Serie | Características**
1 | 1+0 XPIC | IDU |  |  | Huawei |  | SLG2DMD4D01 |  | 2102312ESG10LA000407 | -
2 | 1+0 XPIC | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-11G) |  | 215241409410L6000031 | -
3 | 1+0 XPIC | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-11G) |  | 215241409410L4000029 | -
4 | 1+0 XPIC | ANTENA |  |  | Huawei |  | A10WD09MAC-3NX |  | 2152432584L0P1000019 | -
(*): El arreglo de los equipos de radio y antenas sera: 1+0 / 1+0 XPIC/2+0 XPIC
(**): Considerar las características de ganancia en dBi y diámetro de antena, altura de ubicación de antena.
2.2. Equipo de Red / Ópticos
Equipos |  |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | Comentarios
HUAWEI |  |  | HUAWEI |  | ATN910C-B |  | 2102350TKK10L8000095 |  | NA
2.3. Descripción de Enlaces (inalambricos)
Enlace Nº | Nodo remoto ID / Nombre | Distancia (km) | Potencia Tx. (dBm) | Banda de Frecuencia (Ghz) | PIRE (dBm) | Polarización | Modulaciòn | RSS Local dBm | RSS Remoto dBm | Capacidad (Mbps) | Comentario
1 | HC-0128-AI / HUANZAPAMPA | 6.64 | 20.0 | 11 | 58 | H+V | 256QAM | -35.97 | -35.97 | 568.0 | -
2.4. Descripción de Enlaces (Ópticos)
Enlace Nº | Nodo remoto ID / Nombre |  | Distancia (km) | Longitud Onda | Pot Tx. (dBm) |  | Pot Rx. (dBm) |  | Capacidad(Mbps) |  | Comentario
- | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | -
3. PUNTO DE PRESENCIA - POP
3.1. Radio Enlaces Punto a Multipunto
Equipos |  |  | Cantidad | Marca |  | Modelo | Serie |  | Características*
Equipo de Radio 1 |  |  | 1 | Huawei |  | RTN 510 AP | 215245124410L4000274 |  | NA
Antena Sectorial 1 |  |  | 1 | Huawei |  | AS6D06HSNS | 2127012719QRK6000816 |  | 17 dBi / 44 mt
Equipo de Radio 2 |  |  | 1 | Huawei |  | RTN 510 AP | 215245124410L4000048 |  | NA
Antena Sectorial 2 |  |  | 1 | Huawei |  | AS6D06HSNS | 2127012719QRL2000023 |  | 17 dBi / 42 mt
Equipo de Radio 3 |  |  | 1 | Huawei |  | RTN 510 AP | 215245124410L4000013 |  | NA
Antena Sectorial 3 |  |  | 1 | Huawei |  | AS6D06HSNS | 2127012719QRK9000141 |  | 17 dBi / 46 mt
Equipo de Radio 4 |  |  | 1 | Huawei |  | RTN 510 AP | 215245124410L4000214 |  | NA
Antena Sectorial 4 |  |  | 1 | Huawei |  | AS6D06HSNS | 2127012719QRL2000020 |  | 17 dBi / 46 mt
Equipo de Radio 5 |  |  | 1 | Huawei |  | RTN 510 AP | 215245124410L4000180 |  | NA
Antena Sectorial 5 |  |  | 1 | Huawei |  | AS6D06HSNS | 2127012719QRL2000190 |  | 17 dBi / 42 mt
(*): Considerar las características de ganancia en dBi y altura de ubicación de antena.
3.2. Descripción de Antenas Sectoriales
Sector Nº | SSID |  | BW (Mhz) | Azimuth | Tilt | Frecuencia de Operación (Ghz) | PIRE (dBm) | RSS Local dBm |  | Capacidad (Mbps)
1 | HC-0336-AT_S1 |  | 40 | 11 | -7.2 | 5590 | 40 | -62.19 |  | 40
2 | HC-0336-AT_S2 |  | 40 | 26 | -15 | 5510 | 40 | -61.07 |  | 40
3 | HC-0336-AT_S3 |  | 40 | 41 | -0.8 | 5710 | 40 | -63.08 |  | 40
4 | HC-0336-AT_S4 |  | 40 | 290 | -10.9 | 5755 | 40 | -62.27 |  | 40
5 | HC-0336-AT_S5 |  | 40 | 295 | -24 | 5795 | 40 | -61.63 |  | 40
3.3. Localidades atendidas por el POP
N° | Ubigeo |  | Localidad |  | Distrito |  | Provincia |  | Tipo de Localidad |  | SSID (3.2)*
1 | Principal con Nodo |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  | APARICIO POMARES |  | YAROWILCA |  | HC-0336-AT-S2//HC-0336-AT-S5 |  | 1011040009
2 | Secundaria sin nodo |  | HUANCACHACA |  | CHUQUIS |  | DOS DE MAYO |  | HC-0336-AT-S3 |  | 1003070079
3 | Secundaria sin nodo |  | RUCAU |  | CHUQUIS |  | DOS DE MAYO |  | HC-0336-AT-S4 |  | 1003070056
4 | Secundaria sin nodo |  | UCRUMARCA |  | CHUQUIS |  | DOS DE MAYO |  | HC-0336-AT-S1 |  | 1003070075
(*) Se indicará el ID del sector del POP que brindará la cobertura
3.4. Instituciones Abonadas Obligatorias atendidas por el POP
N° | ID IAO |  | Localidad |  | Latitud (Grados): |  | Longitud (Grados): |  | RSS* (dBm) |  | SSID (3.2)*
1 | HC-0336-IE01 |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  | -968554 |  | -7666594 |  | -61.07 |  | HC-0336-AT_S2
2 | HC-0104-IE01 |  | HUANCACHACA |  | -967609 |  | -7665556 |  | -63.46 |  | HC-0336-AT_S3
3 | HC-0106-IE01 |  | RUCAU |  | -968263 |  | -766796 |  | -62.27 |  | HC-0336-AT_S4
4 | HC-0108-CS01 |  | UCRUMARCA |  | -967231 |  | -766633 |  | -62.89 |  | HC-0336-AT_S1
5 | HC-0108-IE01 |  | UCRUMARCA |  | -967351 |  | -7666509 |  | -62.19 |  | HC-0336-AT_S1
(*) El nivel de RSS será mayor o igual a -70 dBm
3.5. Radio de cobertura del POP: Puntos Referenciales
N° | Puntos Representativos (***) |  |  | Localidad |  | Latitud (Grados): | Longitud (Grados): |  | RSS* (dBm) |  | SSID (3.2)*
1 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  | -968678 | -7666629 |  | -61 |  | HC-0336-AT_S2
2 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  | -968646 | -7666572 |  | -60 |  | HC-0336-AT_S2
3 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  | -968605 | -7666563 |  | -66 |  | HC-0336-AT_S2
4 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  | -968655 | -7666627 |  | -67 |  | HC-0336-AT_S2
5 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  | -968688 | -7666619 |  | -68 |  | HC-0336-AT_S2
6 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  | -968675 | -7666664 |  | -68 |  | HC-0336-AT_S2
7 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  | -968663 | -7666569 |  | -65 |  | HC-0336-AT_S2
8 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | SAN JUAN DE COCHAPAMPA |  | -968634 | -7666579 |  | -64 |  | HC-0336-AT_S2
9 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | HUANCACHACA |  | -967622 | -7665547 |  | -64 |  | HC-0104-AO_S3
10 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | HUANCACHACA |  | -967537 | -7665559 |  | -64 |  | HC-0104-AO_S3
11 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | HUANCACHACA |  | -967473 | -7665516 |  | -68 |  | HC-0104-AO_S3
12 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | HUANCACHACA |  | -96744 | -7665536 |  | -68 |  | HC-0104-AO_S3
13 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | HUANCACHACA |  | -967383 | -76655 |  | -67 |  | HC-0104-AO_S3
14 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | HUANCACHACA |  | -967392 | -7665551 |  | -68 |  | HC-0104-AO_S3
15 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | HUANCACHACA |  | -967207 | -7665422 |  | -68 |  | HC-0104-AO_S3
16 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | HUANCACHACA |  | -967515 | -7665566 |  | -68 |  | HC-0104-AO_S3
17 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | RUCAU |  | -96802 | -7667881 |  | -64 |  | HC-0106-AO_S4
18 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | RUCAU |  | -968114 | -7667922 |  | -66 |  | HC-0106-AO_S4
19 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | RUCAU |  | -968222 | -7667943 |  | -65 |  | HC-0106-AO_S4
20 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | RUCAU |  | -968219 | -7667955 |  | -63 |  | HC-0106-AO_S4
21 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | RUCAU |  | -968222 | -7667929 |  | -66 |  | HC-0106-AO_S4
22 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | RUCAU |  | -968264 | -7668007 |  | -68 |  | HC-0106-AO_S4
23 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | RUCAU |  | -968293 | -7668043 |  | -68 |  | HC-0106-AO_S4
24 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | RUCAU |  | -968303 | -7668027 |  | -68 |  | HC-0106-AO_S4
25 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | UCRUMARCA |  | -967126 | -7666146 |  | -66 |  | HC-0108-AO_S1
26 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | UCRUMARCA |  | -967161 | -7666209 |  | -67 |  | HC-0108-AO_S1
27 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | UCRUMARCA |  | -967189 | -7666292 |  | -66 |  | HC-0108-AO_S1
28 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | UCRUMARCA |  | -967232 | -7666391 |  | -63 |  | HC-0108-AO_S1
29 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | UCRUMARCA |  | -967281 | -7666469 |  | -65 |  | HC-0108-AO_S1
30 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | UCRUMARCA |  | -967218 | -7666326 |  | -66 |  | HC-0108-AO_S1
31 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | UCRUMARCA |  | -967298 | -7666413 |  | -67 |  | HC-0108-AO_S1
32 | Dentro del radio de cobertura 300 mt |  |  | UCRUMARCA |  | -96737 | -7666469 |  | -64 |  | HC-0108-AO_S1
(*) El nivel de RSS será mayor o igual a -80 dBm
(**) Las mediciones seran procurando tener línea de vista al POP y utilizando un mástil de hasta tres (03) metros de altura
(***) Puntos Representativos que no son IAO: Plaza principal, Establecimiento de Salud, Instituciones Educativas Estatales, Juzgado de Paz, Otras Instituciones Públicas o Viviendas más alejadas dentro de la localidad o aun radio de 300 m(Población menor a 500 habitantes), 500m(Población de 501 a 2000 habitantes) , 700m(Población de 2000 a 2500), 1000m(Población de 2500 a más) del POP
4. SISTEMAS DE ENERGÍA & CLIMATIZACION
4.1. Sistema Rectificador / Cargador
Equipos |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | Capacidad (KW) |  | Rango de temperatura ambiente de operación
Controlador Rectificador |  | Delta |  | Orion ID:E1 |  | 220502000001085487 |  | - |  | - 40℃ ~ +70℃
Módulos Rectificador 1 |  | Delta |  | DPR 2900B EnergE |  | LK212113031W0 |  | 2.9 |  | - 40℃ ~ +70℃
Módulos Rectificador 2 |  | Delta |  | DPR 2900B EnergE |  | LK212820011W0 |  | 2.9 |  | - 40℃ ~ +70℃
4.2. Banco de Baterias
Banco Nº |  | Marca |  | Modelo |  | Capacidad Amper/hora (AH) |  | Tensión de Batería VDC |  | Rango de temperatura ambiente de operación
1 |  | Kaise |  | VHR TL48100LFP |  | 100 |  | 48 |  | - 20℃ ~ +60℃
2 |  | Kaise |  | VHR TL48100LFP |  | 100 |  | 48 |  | - 20℃ ~ +60℃
4.3. Sistema de Climatización
Equipos |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | capacidad |  | Temperatura de seteo ºC
1 |  | Kaise |  | ACZB-006-003-020 |  | 71102020220113043 |  | 600 |  | 25
5. SEGURIDAD FISICA
5.1. Sistema de Seguridad
Equipos |  |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | Comentarios
Sirena |  |  | ZNV |  | KF81TX |  | 96523Z3007 |  | -
Sensor de movimiento 110° |  |  | SUNLIT TECH |  | ODT-40T |  | 96529Z2085 |  | -
Sensor de temperatura |  |  | KAISE |  | - |  | SIN SERIE |  | -
Sensor de Aniego |  |  | YADA |  | NV3-WDT-P |  | WLE-0814 |  | -
Sensor de Humo |  |  | ANGELAS |  | JTY-GD-CA2001L |  | 517020071 |  | -
FSU |  |  | ZNV |  | IG2000 |  | 000165B0151 |  | -
Controladora de Acceso |  |  | ZNV |  | K2601 |  | 017F66803149 |  | -
Convertidor 48v - 1 |  |  | POWER LD |  | DCM-48D120S12 |  | 10520070600774 |  | -
Convertidor 48v - 2 |  |  | POWER LD |  | DCM-48D120S12 |  | 10520070601258 |  | -
Sensor Final de Carrera |  |  | DELIXI |  | LXJM1-8111 |  | 002790Z0147 |  | -
Parlante de Perifoneo |  |  | ZNV |  | ZXNVM-WISEA-804S |  | 96525Z3096 |  | -
Botón de perifoneo |  |  | ZNV |  | ZXNVM-K7P01 |  | 30029457619 |  | -
Lector de tarjeta |  |  | ZNV |  | ZXNVM-K1104MK |  | 017F51803728 |  | -
Botón Reinicio |  |  | STECK |  | - |  | SC-0516 |  | -
Botón Salida |  |  | STECK |  | - |  | SC-0515 |  | -
Cerradura Electromecánica |  |  | ZNV |  | ZXNVM-SG0608-ZF |  | 960428Z0617 |  | -
Sensor Magnético |  |  | ZNV |  | EC30ZTE |  | 002798Z0103 |  | -
Cámara Exterior |  |  | ZNV |  | ZHIG-8030U-N4T |  | 017F61864421 |  | -
Altavoz |  |  | ACE |  | GE-320A |  | KM20210303087 |  | -
Memoria Micro SD 64GB |  |  | SandDisk |  | XC CLASE 10 U1/A1 |  | SIN SERIE |  | -
Extintor
6. OBRAS CIVILES
6.1. Cerco Perimétrico
Tipo de Cerco (Albañileria / Acanalado) |  | Área de cerco implementado (Largo x Ancho) |  | Altura del cerco perimetrico (m): Desde nivel de terreno natural exterior |  | Concertina de acero galvanizado con soportes metalicos |  | Puerta y marco de acero galvanizado |  | Dimensiones de Puerta ((Largo x Ancho):
ACANALADA |  | 8.14 X 8.14 |  | 3 |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | 2.40 X 2.30
6.2. Descripción de Torre (Autosoportada Triángular)
Altura de torre (m) |  | Torre galvanizada |  | Instalación de soporte para cableado eléctrico y comunicaciones |  | Instalación Luz de Balizaje |  | Instalación de escalera peatonal con linea de vida |  | Pararrayos (Si/No)
48 |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( )
6.3. Patio
Descripción |  |  | Construido y/o Implementado |  | Unidad de Medición |  |  | Medidas | Comentarios
Losa maciza para el Shelter, acabado en cemento pulido |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Largo X Ancho (m): |  |  | 1.30 X1.30 | -
Losa maciza de ingreso, acabado en cemento pulido |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Largo X Ancho (m): |  |  | 1.90 X 2.40 | -
Pedestales de torre |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Largo X Ancho X Altura (m): |  |  | 0.80 X 0.80 X 0.30 | -
Piso de ripio |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Profundidad de ripiado: |  |  | 0.1 | -
Luminaria para exteriores en patio con Interruptor |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Cantidad: |  |  | 2 | -
Tomacorrientes para exteriores |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Cantidad: |  |  | 1 | -
6.4. Shelter
Material: |  | PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO DE ORIGEN2 mm |  |  | Dimensiones : (Largo x Ancho x Alto) |  |  | 0.90X2.34X0.85
Puerta y Chapa tipo manija |  | Sistema de Climatizacion |  |  | Sensores (humo, aniego y puerta abierta) |  |  | Barra de Tierra |  | Escalerilla portacables
SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( )
6.5. Suministro de Energía
Conexión al Sistema Comercial (220VAC, Monofásico) | [5 empty] | SI ( X ) NO ( )
Murete o nicho con medidor de energía 220 VAC (SI / NO) |  |  |  | Suministro N° |  |  |  | Potencia Contratada (Kw)
SI ( X ) NO ( ) |  |  |  | 84506789 |  |  |  | 3
7. SISTEMA PUESTA A TIERRA
7.1. Carácteristicas Generales
Descripción |  |  |  | Implementado |  | Descripción |  |  |  | Implementado
Caja de registros de SPAT |  |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Cable de cobre de puesta a tierra en shelters |  |  |  | SI ( X ) NO ( )
Etiquetado de conexiones |  |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Estructuras de metal aterradas: Puertas y marco de acero, soporte de concertina, torre, shelter |  |  |  | SI ( X ) NO ( )
7.2. Mediciones (*)
Electrodo Vertical ( ) Electrodo Horizontal ( X )
Muestras Tomadas |  | Medida 1 (52%) |  | Medida 2 (62%) |  | Medida 3 (72%) |  | Cumple |  | Características
Sistema SPAT |  | 1.87 |  | 3.27 |  | 3.97 |  | SI ( X ) NO ( ) |  | como mínimo 02 mediciones deberán ser menor a 5 ohm
(*) El electrodo de corriente estará ubicado a una distancia D del electrodo de tierra (D=6.5*Longitud de la varilla) y el electrodo de tensión se ubicaran a 52%,62% y 72% del electrodo de corriente, como mínimo 02 mediciones deberán ser menor a 5 ohm
º
8. REPORTE FOTOGRÁFICO (*)
N° | Descripción | [5 empty] | Adjunto |  | Comentarios
1 | Fotografías panorámicas del Nodo Radioeléctrico (Cerco perimetrico) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
2 | Fotografías panorámicas de torre de telecomunicaciones | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
3 | Fotografías del Shelter(vista panorámica exterior) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
4 | Fotografías del Shelter(vista panorámica interior) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
5 | Sistema de puesta a tierra (Medición de SPAT al 62%) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
6 | Fotografías del Equipamiento de Transmisión | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
7 | Fotografías del Equipamiento de Red | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
8 | Fotografías del Equipamiento de Ópticos | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
9 | Fotografías de la Torre de Telecomunicaciones (Estructura) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
10 | Fotografías de sistema rectificador de energía DC | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
11 | Fotografías del Banco de Baterias de energía DC | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
12 | Fotografías de equipos de Sistema de Climatización | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
13 | Fotografías de Equipamiento de seguridad en el interior de shelter (FSU) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
14 | Fotografías de Equipamiento de seguridad en el interior de shelter (Controlador de Acceso) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
15 | Fotografías de Equipamiento de seguridad en el interior de shelter (Convertidores de Voltaje) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
16 | Fotografías del Sistema de seguridad electrónica vista exterior frontal (lectora de tarjeta, cámara, push button, sist. Perifoneo) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
17 | Fotografías del Sistema de seguridad electrónica vista interior frontal (cerradura eléctrica, sensor magnético y push buttons) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
(*) Las fotográfias deberan ser rotuladas con ID del nodo, fecha y coordenadas. En el caso de no tomar la foto detallar el motivo por el cual se realizó y tomar una foto que sustente dicha acción.
8. Resultados de pruebas e inspeciones establecidas en el PROTOCOLO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES
N° | Pruebas | [5 empty] | Cumple |  | Descripción
8.1 | ENERGIA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.1 | PROTOCOLO DE PRUEBA SISTEMA DE ENERGÍA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.2 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.3 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.4 | PROTOCOLO DE CONTINUIDAD NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.5 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ILUMINACION NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.6 | PROTOCOLO DE ILUMINACION NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.7 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE MEGADO DE CABLES NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.8 | PROTOCOLO DE MEGADO DE CONDUCTORES NODO | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.2 | MICROONDAS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.2.1 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES PMP_RT (LADO NODO) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.2.2 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES PTP | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.3 | NETWORKING | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.3.1 | ATP - PROTOCOLO DE PRUEBAS NOC - DISTRITAL - INTERMEDIO - TERMINAL ATN910C 1.1 | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.3.2 | PROTOCOLO DE PRUEBA DE RENDIMIENTO (esto aplica en tres (3) nodos: Un (1) nodo por cada tipo Distrital/Intermedio/Terminal) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4 | OBRA CIVIL | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4.1 | FORMATO DE PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TORQUE | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4.2 | FORMATO DE PROTOCOLO DE VERTICALIDAD - TORRE DE 24 A MENOS FINAL | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4.3 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION DE INSTALACIONES_CIVIL_NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5 | PLANTA EXTERNA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.1 | PRUEBAS MAAT | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.2 | ATENUACION DESPUES DEL TENDIDO | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.3 | ATENUACION TOTAL DEL ENLACE | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.4 | PROTOCOLO BIDIRECCIONAL DE EMPALMES | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.5 | PERDIDA DE INSERCIÓN Y REFLECTANCIA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.6 | PERDIDA DE RETORNO ÓPTICO | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.7 | ATENUACIÓN CON EQUIPO OLTS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.8 | PROTOCOLOS DE INSPECCION FISICA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.6 | SEGURIDAD Y ALARMAS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.6.1 | PROTOCOLO DE PRUEBA DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES SEGURIDAD FISICA - NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
(*) los protocolos de pruebas de desempeño de instalaciones se adjuntan a la presente acta
9. COMENTARIOS GENERALES
-
10. FIRMAS
10.1. Representante del Operador
Nombres y Apellidos |  | FREDDY DAVID TORRES PECHE
Cargo |  | GERENCIA DE OPERACIONES
Documento de Indentidad |  | 43023230
Celular de Contacto |  | 979767525
Correo Electronico |  | ftorres@consorciodhmont.com | [5 empty] | Firma, y Sello o Huella Dactilar
|  |  |  | HUANUCO |  | , siendo el día | 2 | de | Febrero | del 2026