## Nodo Radioelectrico
ACTA DE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTIRA DEL NODO DE LA RED DE ACCESO Creación de Banda Ancha para la conectividad Integral y Desarrollo social de la Región PASCO
1. INFORMACIÓN DEL NODO | [5 empty] | Georeferenciada (Datum WGS84 grados con aproximación de 5 dígitos)
Nodo Distrital ( ) |  |  | Nodo de Intermedio ( X ) |  |  | Nodo Terminal ( ) |  |  | Otro ( )
Nombre del Nodo |  | SAN SALVADOR |  |  |  |  | Latitud (Grados): |  | -10.0169
ID del Nodo |  | PA-0146-AI |  |  |  |  | Longitud (Grados): |  | -75.6701
Nombre de la Localidad: |  | SAN SALVADOR | [5 empty] | Nº de Ubigeo: |  | 1903050029
Distrito: |  | POZUZO |  | Provincia: |  | OXAPAMPA |  | Región: |  | PASCO
1.1. Referencia de Ubicación | [5 empty] | Dirección de ubicación de la Institución, Referencias
A 300 M DE LA PLAZA
2. EQUIPAMIENTO DE TRANSMISIÓN
2.1. Radio Enlaces para el Backhaul: Punto a Punto
Enlace Nº | Tipo* | Equipos |  |  | Marca |  | Modelo |  | Serie | Características**
1 | 1+0 | IDU |  |  | Huawei |  | SLG2DMD4D01 |  | 2102312ESG10L4000075 | -
2 | 1+0 | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-8G) |  | 215241403210LA000154 | -
3 | 1+0 | ANTENA |  |  | HUAWEI |  | A7WS06MAC-3NX |  | 21524324593RL8000018 | -
4 | 1+0 | IDU |  |  | Huawei |  | SLG2DMD4D01 |  | 2102312ESG10L4000041 | -
5 | 1+0 | ODU |  |  | Huawei |  | ODU(XMC-3-8G) |  | 215241403410LA000127 | -
6 | 1+0 | ANTENA |  |  | Huawei |  | A7WS09MAC-3NX |  | 21524325763ALA055219 | -
(*): El arreglo de los equipos de radio y antenas sera: 1+0 / 1+0 XPIC/2+0 XPIC
(**): Considerar las características de ganancia en dBi y diámetro de antena, altura de ubicación de antena.
2.2. Equipo de Red / Ópticos
Equipos |  |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | Comentarios
HUAWEI |  |  | HUAWEI |  | ATN91C-B |  | 21235TKK1L49581 |  | NA
2.3. Descripción de Enlaces (inalambricos)
Enlace Nº | Nodo remoto ID / Nombre | Distancia (km) | Potencia Tx. (dBm) | Banda de Frecuencia (Ghz) | PIRE (dBm) | Polarización | Modulaciòn | RSS Local dBm | RSS Remoto dBm | Capacidad (Mbps) | Comentario
1 | PA-0134-AD / TINGO MAL PASO | 3.519 | 24 | 8 | 55.3 | V | 512QAM | -37.46 | -37.46 | 427.0 | -
2 | PA-0138-AT / BAJO CHANCARIZO | 7.496 | 24 | 8 | 59.3 | V | 256QAM | -35.47 | -35.47 | 382.0 | -
2.4. Descripción de Enlaces (Ópticos)
Enlace Nº | Nodo remoto ID / Nombre |  | Distancia (km) | Longitud Onda | Pot Tx. (dBm) |  | Pot Rx. (dBm) |  | Capacidad(Mbps) |  | Comentario
- | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | -
3. PUNTO DE PRESENCIA - POP
3.1. Radio Enlaces Punto a Multipunto
Equipos |  |  | Cantidad | Marca |  | Modelo | Serie |  | Características*
Equipo de Radio 1 |  |  | 1 | Huawei |  | RTN 510 AP | 215245124410L3000011 |  | NA
Antena Sectorial 1 |  |  | 1 | Huawei |  | AS6D06HSNS | 2127012719QRK6000764 |  | 17 dBi / 52 mt
Equipo de Radio 2 |  |  | 1 | Huawei |  | RTN 510 AP | 215245124410L3000395 |  | NA
Antena Sectorial 2 |  |  | 1 | Huawei |  | AS6D06HSNS | 2127012719QRK9000154 |  | 17 dBi / 50 mt
(*): Considerar las características de ganancia en dBi y altura de ubicación de antena.
3.2. Descripción de Antenas Sectoriales
Sector Nº | SSID |  | BW (Mhz) | Azimuth | Tilt | Frecuencia de Operación (Ghz) | PIRE (dBm) | RSS Local dBm |  | Capacidad (Mbps)
1 | PA-0146-AI_S1 |  | 40 | 270 | -9 | 5510 | 40 | -49.82 |  | 297.0
2 | PA-0146-AI_S2 |  | 40 | 315 | -12.4 | 5755 | 40 | -49.69 |  | 297.0
3.3. Localidades atendidas por el POP
N° | Ubigeo |  | Localidad |  | Distrito |  | Provincia |  | Tipo de Localidad |  | SSID (3.2)*
1 | Principal con Nodo |  | SAN SALVADOR |  | POZUZO |  | OXAPAMPA |  | PA-0146-AI-S1//PA-0146-AI-S2 |  | 1903050029
(*) Se indicará el ID del sector del POP que brindará la cobertura
3.4. Instituciones Abonadas Obligatorias atendidas por el POP
N° | ID IAO |  | Localidad |  | Latitud (Grados): |  | Longitud (Grados): |  | RSS* (dBm) |  | SSID (3.2)*
1 | PA-0146-CS01 |  | SAN SALVADOR |  | -10.0163 |  | -75.6728 |  | -49.82 |  | PA-0146-AI_S1
2 | PA-0146-IE01 |  | SAN SALVADOR |  | -10.0164 |  | -75.6721 |  | -49.69 |  | PA-0146-AI_S2
(*) El nivel de RSS será mayor o igual a -70 dBm
3.5. Radio de cobertura del POP: Puntos Referenciales
N° | Puntos Representativos (***) |  |  | Localidad |  | Latitud (Grados): | Longitud (Grados): |  | RSS* (dBm) |  | SSID (3.2)*
1 | Dentro del radio de cobertura 300mts |  |  | SAN SALVADOR |  | -100168 | -7567284 |  | -56 |  | PA-0146-AI_S1
2 | Dentro del radio de cobertura 300mts |  |  | SAN SALVADOR |  | -10.0178 | -75.6748 |  | -58 |  | PA-0146-AI_S1
3 | Dentro del radio de cobertura 300mts |  |  | SAN SALVADOR |  | -10.0178 | -75.6744 |  | -59 |  | PA-0146-AI_S1
4 | Dentro del radio de cobertura 300mts |  |  | SAN SALVADOR |  | -10.0176 | -75.6745 |  | -56 |  | PA-0146-AI_S1
5 | Dentro del radio de cobertura 300mts |  |  | SAN SALVADOR |  | -10.0189 | -75.6728 |  | -68 |  | PA-0146-AI_S1
6 | Dentro del radio de cobertura 300mts |  |  | SAN SALVADOR |  | -10.0164 | -75.6724 |  | -50 |  | PA-0146-AI_S2
7 | Dentro del radio de cobertura 300mts |  |  | SAN SALVADOR |  | -10.4268 | -75.6722 |  | -50 |  | PA-0146-AI_S2
8 | Dentro del radio de cobertura 300mts |  |  | SAN SALVADOR |  | -10.0158 | -75.6722 |  | -54 |  | PA-0146-AI_S2
(*) El nivel de RSS será mayor o igual a -80 dBm
(**) Las mediciones seran procurando tener línea de vista al POP y utilizando un mástil de hasta tres (03) metros de altura
(***) Puntos Representativos que no son IAO: Plaza principal, Establecimiento de Salud, Instituciones Educativas Estatales, Juzgado de Paz, Otras Instituciones Públicas o Viviendas más alejadas dentro de la localidad o aun radio de 300 m(Población menor a 500 habitantes), 500m(Población de 501 a 2000 habitantes) , 700m(Población de 2000 a 2500), 1000m(Población de 2500 a más) del POP
4. SISTEMAS DE ENERGÍA & CLIMATIZACION
4.1. Sistema Rectificador / Cargador
Equipos |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | Capacidad (KW) |  | Rango de temperatura ambiente de operación
Controlador Rectificador |  | Delta |  | Orion ID:E1 |  | 220102100001099258 |  | - |  | - 40℃ ~ +70℃
Módulos Rectificador 1 |  | Delta |  | DPR 2900B EnergE |  | LK212819680W0 |  | 2.9 |  | - 40℃ ~ +70℃
Módulos Rectificador 2 |  | Delta |  | DPR 2900B EnergE |  | LK212819673W0 |  | 2.9 |  | - 40℃ ~ +70℃
4.2. Banco de Baterias
Banco Nº |  | Marca |  | Modelo |  | Capacidad Amper/hora (AH) |  | Tensión de Batería VDC |  | Rango de temperatura ambiente de operación
1 |  | Kaise |  | VHR TL48100LFP |  | 100 |  | 48 |  | - 20℃ ~ +60℃
2 |  | Kaise |  | VHR TL48100LFP |  | 100 |  | 48 |  | - 20℃ ~ +60℃
4.3. Sistema de Climatización
Equipos |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | capacidad |  | Temperatura de seteo ºC
1 |  | Kaise |  | ACZB-006-003-020 |  | 711020202101118064 |  | 600 |  | 25
5. SEGURIDAD FISICA
5.1. Sistema de Seguridad
Equipos |  |  | Marca |  | Modelo |  | Serie |  | Comentarios
Sirena |  |  | ZNV |  | KF81TX |  | 96523Z3088 |  | -
Sensor de movimiento 110° |  |  | SUNLIT TECH |  | ODT-40T |  | 96529Z2010 |  | -
Sensor de temperatura |  |  | KAISE |  | - |  | SIN SERIE |  | -
Sensor de Aniego |  |  | YADA |  | NV3-WDT-P |  | WLE-1168 |  | -
Sensor de Humo |  |  | ANGELAS |  | JTY-GD-CA2001L |  | 323022240 |  | -
FSU |  |  | ZNV |  | IG2000 |  | 000165B0175 |  | -
Controladora de Acceso |  |  | ZNV |  | K2601 |  | 017F66802228 |  | -
Convertidor 48v - 1 |  |  | POWER LD |  | DCM-48D120S12 |  | 16221112501175 |  | -
Convertidor 48v - 2 |  |  | POWER LD |  | DCM-48D120S12 |  | 16221112501176 |  | -
Sensor Final de Carrera |  |  | DELIXI |  | LXJM1-8111 |  | LSS-1303 |  | -
Parlante de Perifoneo |  |  | ZNV |  | ZXNVM-WISEA-804S |  | 96525Z1777 |  | -
Botón de perifoneo |  |  | ZNV |  | ZXNVM-K7P01 |  | 30029458209 |  | -
Lector de tarjeta |  |  | ZNV |  | ZXNVM-K1104MK |  | 017F51803837 |  | -
Botón Reinicio |  |  | STECK |  | - |  | SC-0870 |  | -
Botón Salida |  |  | STECK |  | - |  | SC-0869 |  | -
Cerradura Electromecánica |  |  | ZNV |  | ZXNVM-SG0608-ZF |  | 960612Z0172 |  | -
Sensor Magnético |  |  | ZNV |  | EC30ZTE |  | 002798Z0155 |  | -
Cámara Exterior |  |  | ZNV |  | ZHIG-8030U-N4T |  | 017F61864304 |  | -
Altavoz |  |  | ACE |  | GE-320A |  | KM20210303152 |  | -
Memoria Micro SD 64GB |  |  | SandDisk |  | XC CLASE 10 U1/A1 |  | SIN SERIE |  | -
Extintor |  |  | S/N |  | S/N |  | S/N
6. OBRAS CIVILES
6.1. Cerco Perimétrico
Tipo de Cerco (Albañileria / Acanalado) |  | Área de cerco implementado (Largo x Ancho) |  | Altura del cerco perimetrico (m): Desde nivel de terreno natural exterior |  | Concertina de acero galvanizado con soportes metalicos |  | Puerta y marco de acero galvanizado |  | Dimensiones de Puerta ((Largo x Ancho):
ACANALADO |  | 8.14 x 8.14 |  | 3 |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | 2.30 x 2.40
6.2. Descripción de Torre (Autosoportada Triángular)
Altura de torre (m) |  | Torre galvanizada |  | Instalación de soporte para cableado eléctrico y comunicaciones |  | Instalación Luz de Balizaje |  | Instalación de escalera peatonal con linea de vida |  | Pararrayos (Si/No)
54 |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( )
6.3. Patio
Descripción |  |  | Construido y/o Implementado |  | Unidad de Medición |  |  | Medidas | Comentarios
Losa maciza para el Shelter, acabado en cemento pulido |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Largo X Ancho (m): |  |  | 1,30 x 1,30 | -
Losa maciza de ingreso, acabado en cemento pulido |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Largo X Ancho (m): |  |  | 2.40 x 1,90 | -
Pedestales de torre |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Largo X Ancho X Altura (m): |  |  | 0,60 x 0,60 x 0,20 | -
Piso de ripio |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Profundidad de ripiado: |  |  | 0.1 | -
Luminaria para exteriores en patio con Interruptor |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Cantidad: |  |  | 2 | -
Tomacorrientes para exteriores |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Cantidad: |  |  | 1 | -
6.4. Shelter
Material: |  | Plancha de acero galvanizado de origen 2mm. |  |  | Dimensiones : (Largo x Ancho x Alto) |  |  | 0.85 X 0.90 X 2.34
Puerta y Chapa tipo manija |  | Sistema de Climatizacion |  |  | Sensores (humo, aniego y puerta abierta) |  |  | Barra de Tierra |  | Escalerilla portacables
SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( ) |  |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | SI ( X ) NO ( )
6.5. Suministro de Energía
Conexión al Sistema Comercial (220VAC, Monofásico) | [5 empty] | SI ( X ) NO ( )
Murete o nicho con medidor de energía 220 VAC (SI / NO) |  |  |  | Suministro N° |  |  |  | Potencia Contratada (Kw)
SI ( X ) NO ( ) |  |  |  | 83582777 |  |  |  | 2.00 KW
7. SISTEMA PUESTA A TIERRA
7.1. Carácteristicas Generales
Descripción |  |  |  | Implementado |  | Descripción |  |  |  | Implementado
Caja de registros de SPAT |  |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Cable de cobre de puesta a tierra en shelters |  |  |  | SI ( X ) NO ( )
Etiquetado de conexiones |  |  |  | SI ( X ) NO ( ) |  | Estructuras de metal aterradas: Puertas y marco de acero, soporte de concertina, torre, shelter |  |  |  | SI ( X ) NO ( )
7.2. Mediciones (*)
Electrodo Vertical ( X ) Electrodo Horizontal ( )
Muestras Tomadas |  | Medida 1 (52%) |  | Medida 2 (62%) |  | Medida 3 (72%) |  | Cumple |  | Características
Sistema SPAT |  | - |  | 2.95 |  | - |  | SI ( X ) NO ( ) |  | como mínimo 02 mediciones deberán ser menor a 5 ohm
(*) El electrodo de corriente estará ubicado a una distancia D del electrodo de tierra (D=6.5*Longitud de la varilla) y el electrodo de tensión se ubicaran a 52%,62% y 72% del electrodo de corriente, como mínimo 02 mediciones deberán ser menor a 5 ohm
º
8. REPORTE FOTOGRÁFICO (*)
N° | Descripción | [5 empty] | Adjunto |  | Comentarios
1 | Fotografías panorámicas del Nodo Radioeléctrico (Cerco perimetrico) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
2 | Fotografías panorámicas de torre de telecomunicaciones | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
3 | Fotografías del Shelter(vista panorámica exterior) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
4 | Fotografías del Shelter(vista panorámica interior) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
5 | Sistema de puesta a tierra (Medición de SPAT al 62%) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
6 | Fotografías del Equipamiento de Transmisión | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
7 | Fotografías del Equipamiento de Red | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
8 | Fotografías del Equipamiento de Ópticos | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
9 | Fotografías de la Torre de Telecomunicaciones (Estructura) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
10 | Fotografías de sistema rectificador de energía DC | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
11 | Fotografías del Banco de Baterias de energía DC | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
12 | Fotografías de equipos de Sistema de Climatización | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
13 | Fotografías de Equipamiento de seguridad en el interior de shelter (FSU) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
14 | Fotografías de Equipamiento de seguridad en el interior de shelter (Controlador de Acceso) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
15 | Fotografías de Equipamiento de seguridad en el interior de shelter (Convertidores de Voltaje) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
16 | Fotografías del Sistema de seguridad electrónica vista exterior frontal (lectora de tarjeta, cámara, push button, sist. Perifoneo) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
17 | Fotografías del Sistema de seguridad electrónica vista interior frontal (cerradura eléctrica, sensor magnético y push buttons) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) NA( ) |  | -
(*) Las fotográfias deberan ser rotuladas con ID del nodo, fecha y coordenadas. En el caso de no tomar la foto detallar el motivo por el cual se realizó y tomar una foto que sustente dicha acción.
8. Resultados de pruebas e inspeciones establecidas en el PROTOCOLO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES
N° | Pruebas | [5 empty] | Cumple |  | Descripción
8.1 | ENERGIA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.1 | PROTOCOLO DE PRUEBA SISTEMA DE ENERGÍA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.2 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.3 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.4 | PROTOCOLO DE CONTINUIDAD NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.5 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ILUMINACION NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.6 | PROTOCOLO DE ILUMINACION NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.7 | DESARROLLO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE MEGADO DE CABLES NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.1.8 | PROTOCOLO DE MEGADO DE CONDUCTORES NODO | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.2 | MICROONDAS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.2.1 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES PMP_RT (LADO NODO) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.2.2 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES PTP | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.3 | NETWORKING | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.3.1 | ATP - PROTOCOLO DE PRUEBAS NOC - DISTRITAL - INTERMEDIO - TERMINAL ATN910C 1.1 | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.3.2 | PROTOCOLO DE PRUEBA DE RENDIMIENTO (esto aplica en tres (3) nodos: Un (1) nodo por cada tipo Distrital/Intermedio/Terminal) | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4 | OBRA CIVIL | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4.1 | FORMATO DE PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TORQUE | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4.2 | FORMATO DE PROTOCOLO DE VERTICALIDAD - TORRE DE 24 A MENOS FINAL | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.4.3 | PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION DE INSTALACIONES_CIVIL_NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5 | PLANTA EXTERNA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.1 | PRUEBAS MAAT | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.2 | ATENUACION DESPUES DEL TENDIDO | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.3 | ATENUACION TOTAL DEL ENLACE | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.4 | PROTOCOLO BIDIRECCIONAL DE EMPALMES | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.5 | PERDIDA DE INSERCIÓN Y REFLECTANCIA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.6 | PERDIDA DE RETORNO ÓPTICO | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.7 | ATENUACIÓN CON EQUIPO OLTS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.5.8 | PROTOCOLOS DE INSPECCION FISICA | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.6 | SEGURIDAD Y ALARMAS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
8.6.1 | PROTOCOLO DE PRUEBA DE DESEMPEÑO DE INSTALACIONES SEGURIDAD FISICA - NODOS | [5 empty] | Si ( X ) NO ( ) |  | -
(*) los protocolos de pruebas de desempeño de instalaciones se adjuntan a la presente acta
9. COMENTARIOS GENERALES
-
10. FIRMAS
10.1. Representante del Operador
Nombres y Apellidos |  | FREDDY DAVID TORRES PECHE
Cargo |  | GERENCIA DE OPERACIONES
Documento de Indentidad |  | 43023230
Celular de Contacto |  | 979767525
Correo Electronico |  | ftorres@consorciodhmont.com | [5 empty] | Firma, y Sello o Huella Dactilar
|  |  |  | PASCO |  | , siendo el día | 13 | de | Febrero | del 2026